## 179_4
S&C Power Fuses - Type SM-4
Coordinating Speed (TCC 179-4)
Minimum Melting Time-Current Characteristic Curve Dated March 18, 1985
Tolerance in Terms of Current: Plus 10%
210
Current | Time
16728.7 | 0.01
15979.5 | 0.010894
14887 | 0.01236
13512.9 | 0.014729
12589.1 | 0.016817
11619 | 0.019443
10579.5 | 0.023315
9385.47 | 0.029089
8725.65 | 0.033807
8044.91 | 0.039414
7378.75 | 0.046432
6655.93 | 0.05745
5843.54 | 0.074114
5045.53 | 0.1
4485.4 | 0.1274
4004.09 | 0.15895
3457.28 | 0.21537
3060.69 | 0.27697
2783.96 | 0.34162
2472.32 | 0.44301
2286.58 | 0.53069
2103.8 | 0.63638
1929.6 | 0.77274
1799.55 | 0.91224
1659.16 | 1.1077
1524.95 | 1.3806
1419.21 | 1.6976
1338.82 | 2.0187
1238.23 | 2.588
1162.02 | 3.2155
1105.36 | 3.864
1060.26 | 4.6626
1015.95 | 5.6973
980.609 | 6.9108
959.396 | 7.94
950.447 | 9.2567
952.428 | 10